污水处理废水与无组织废气第三方检测服务项目
徐医大附三院污水处理废水与无组织废气第三方检测
服务需求
一、项目概况
项目名称：污水处理废水、无组织废气与噪声第三方检测服务项目
服务内容：废水排放口检测、无组织废气检测、厂界环境噪声检测（含监测点布设、采样、分析及CMA报告出具）
服务期限：3年（具体以合同签订时间为准）
预算金额：根据同类项目估算，控制价3.6万元（3年）。
监测标准：废水检测遵循《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；无组织废气检测参照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；噪声检测参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。
二、监测内容与技术参数
1、废水检测要求
监测点位：废水总排放口
监测频次：4次/年，每季度1次
数据有效性：每次采样需采集3个平行样品，检测结果需符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中浓度限值要求。

	监测因子
	检测方法标准
	备注

	化学需氧量（COD）
	HJ 828-2017
	高锰酸盐指数法可选

	氨氮（NH₃-N）
	HJ 535-2009
	纳氏试剂分光光度法

	pH值
	GB 6920-86
	现场监测

	悬浮物（SS）
	GB 11901-89
	重量法

	五日生化需氧量（BOD₅）
	HJ 505-2009
	稀释接种法

	石油类
	HJ 970-2018
	红外分光光度法

	挥发酚
	HJ 503-2009
	4-氨基安替比林分光光度法

	总氰化物
	HJ 484-2009
	异烟酸-巴比妥酸分光光度法

	阴离子表面活性剂
	HJ 826-2017
	亚甲蓝分光光度法

	动植物油
	HJ 970-2018
	红外分光光度法

	总余氯（以Cl计）
	HJ 586-2010
	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法

	粪大肠菌群数
	HJ 347-2018
	多管发酵法

	总汞
	HJ 597-2011
	冷原子吸收分光光度法

	总镉
	HJ 491-2019
	石墨炉原子吸收分光光度法

	色度
	GB 11903-89
	稀释倍数法



2、无组织废气检测要求
监测点位：场界四周上风向1个点、下风向3个点（共4点）
监测频次：4次/点/年，每季度1次（需避开极端气象条件）
采样要求：每次监测需连续采集4次/天（非连续采样），监测高度为1.5-3.0米，同步记录风速、风向、温度等气象参数。

	监测因子
	检测方法标准
	备注

	甲烷
	HJ 604-2017
	气袋采样-气相色谱法

	氨（氨气）
	HJ 533-2009
	纳氏试剂分光光度法

	硫化氢
	HJ 1076-2019
	亚甲基蓝分光光度法

	氯（氯气）
	HJ 547-2019
	甲基橙分光光度法

	臭气浓度
	GB 14675-93
	三点比较式臭袋法



3、噪声检测要求
检测标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）
监测点位：依据排污许可证载明的检测点位执行，共计4处，分别布设于院区厂界四周（东侧、南侧、西侧、北侧各1处），优先选取靠近噪声源及敏感点位置。
监测频次：每季度1次，全年共4次；每次连续监测2天（昼夜各1次），昼间监测时段为06:00-22:00，夜间监测时段为22:00-次日06:00。
监测因子：等效连续A声级（Leq），分别记录昼间等效声级（Ld）和夜间等效声级（Ln）。
监测方法：采用积分平均声级计进行现场测量，仪器精度等级不低于2级，测量前须进行校准并留存校准记录；测量高度为距地面1.2-1.5米，传声器指向主要声源方向。
气象条件：监测时风速应小于5m/s，避免雨天、雷电等恶劣天气；测量应在无雨雪、风力较小时段进行。
背景噪声修正：当测量值与背景噪声值差值在3-10dB(A)之间时，须按GB 12348-2008附录要求进行背景噪声修正；差值小于3dB(A)时，本次监测数据视为无效并重新安排监测。
数据记录与报告：每次监测须完整记录测量时间、点位编号、气象条件、仪器型号及校准信息；监测报告须包含各点位昼间/夜间等效声级、最大声级、超标情况及与标准限值比对结论。
限值要求：医院属于1类声环境功能区，厂界噪声限值为昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)；若厂界外邻近居住、文教区域，按《声环境质量标准》从严执行。
质量控制：每次监测前后使用声校准器进行校准，校准偏差不超过0.5dB；每季度对声级计送计量检定机构检定/校准一次，确保量值溯源有效。

	点位编号
	布设位置
	监测时段
	频次
	限值要求

	N1
	厂界东侧
	昼间/夜间
	4次/年
	昼≤55dB(A) / 夜≤45dB(A)

	N2
	厂界南侧
	昼间/夜间
	4次/年
	昼≤55dB(A) / 夜≤45dB(A)

	N3
	厂界西侧
	昼间/夜间
	4次/年
	昼≤55dB(A) / 夜≤45dB(A)

	N4
	厂界北侧
	昼间/夜间
	4次/年
	昼≤55dB(A) / 夜≤45dB(A)



三、服务方资格要求
基本资质：具备独立法人资格；持有CMA认证（检验检测机构资质认定证书），且认证范围涵盖废水、废气及噪声检测项目。
业绩经验：近2年内承担过至少3项污染源检测类项目（需提供合同复印件）；熟悉环保部门数据报送流程，能够协助甲方通过监管核查。
人员配置：项目负责人需具备环境监测相关证书或职称，并有从业经验；现场采样人员需CMA体系培训证书，并提供近任意一个月社保缴纳证明或与上述人员签订的劳动合同（退休返聘人员提供劳务合同及退休证复印件）复印件。
设备要求：需自备符合国家标准的采样仪器（如大气采样器、烟气分析仪、积分平均声级计等）及实验室分析设备。
四、服务质量与责任
数据准确性：检测机构对数据的真实性、完整性承担法律责任，如因数据失真导致环保处罚，需赔偿甲方损失。
报告提交：每次监测完成后7个工作日内提交正式CMA报告（一式二份）；报告需包含采样现场记录、质控数据、检测方法及结果分析。
异常处理：发现数据超标或仪器异常时，需在24小时内书面通知甲方并提出整改建议。
五、附则
本项目不接受联合体投标，严禁转包或分包。
招标人保留在同等条件下优先与本地服务机构签约的权利。
关键条款说明
监测因子调整：若当地环保部门发布新标准，监测方法需按最新规范执行，不额外增加费用。
应急监测：服务方需承诺每年提供不超过3次的免费应急监测服务（如突发污染事件）。
废液处理：检测过程中产生的废液须委托有资质单位处置，并提供转移联单。
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