污水站在线监测设备第三方运维服务项目
徐医大附三院污水站在线监测设备第三方运维服务
基础要求
一、项目概况
项目名称：污水站在线监测设备第三方运维服务项目
运维内容：氨氮、COD、pH、悬浮物在线检测仪器的日常维护、故障处理、数据校准等
运维周期：3年（具体起始时间以招标人通知为准）
最高限价：16万元
服务模式：委托第三方专业化运维服务，包工包料（含耗材及试剂）
运维标准：需符合国家《污染源自动监控设施运行维护技术规范》及地方环保部门监管要求

【服务内容补充说明】污水在线监测全套设备包括：COD、氨氮、pH、悬浮物、数采仪、超声波流量计；服务含日常运维、校准、耗材更换、故障抢修、数据上传保障、台账归档等。
二、运维设备清单及技术要求
	序号
	运维设备名称
	技术要求概述

	1
	pH自动检测仪
	测量范围0-14pH，温度补偿-10~130℃，精度±0.2pH

	2
	COD水质在线自动监测仪
	重铬酸钾高温消解-分光光度法，量程15-10000mg/L

	3
	氨氮水质在线自动监测仪
	水杨酸分光光度法/纳氏试剂法，量程0.05-1500mg/L

	4
	悬浮物在线自动监测仪
	红外散射光法（ISO7027），量程0-4000mg/L

	5
	数采仪
	支持多协议数据采集与上传，符合环保数采标准

	6
	超声波流量计
	非接触式测量，精度±1%，适配医院污水排放管道



1、氨氮在线分析仪
测量方法：水杨酸分光光度法或纳氏试剂法（需符合国家标准HJ 536-2009）
量程范围：0.05-1500mg/L（可根据实际水质调整）
精度要求：≤±5%FS，重复性≤±3%
运维要求：每周至少1次现场巡检，检查试剂余量、管路清洁度及数据稳定性；每月进行1次标准样品比对，误差控制在±10%以内；每季度完成1次全系统校准，确保数据传输准确。
2、COD在线检测仪
测量方法：重铬酸钾高温消解-分光光度法（符合HJ 377-2019标准）
量程范围：15-10000mg/L（可扩展），支持自动量程切换
精度要求：示值误差≤±10%，重复性≤±5%
运维要求：每周检查消解单元、试剂泵管及阀件状态，及时更换耗材；每月进行1次标样核查与加标回收试验，回收率控制在90%-110%；每半年清理一次光学部件，防止浊度干扰。
3、pH在线检测仪
测量范围：0-14pH，支持温度自动补偿（-10-130℃）
精度要求：±0.2pH，稳定性≤0.1pH/24h
运维要求：每周进行电极清洗与校准，使用4.00/7.00/10.01标准缓冲液；每月检查电极损耗情况，及时更换老化电极；保证接地良好，避免电磁干扰。
4、悬浮物在线检测仪
测量原理：红外散射光法（符合ISO 7027标准）
量程范围：0-4000mg/L（可扩展至25000mg/L）
精度要求：±5%，重复性±3%
运维要求：每周清洁光学窗口，启用自动刷洗功能防污垢附着；每月进行零点/量程漂移测试，偏差超过5%需立即校准；每季度检查传感器灵敏度，确保无气泡干扰。
5、数采仪
功能要求：支持RS232/RS485/以太网等多种通讯接口，兼容HJ 212-2017数据传输标准
运维要求：每日每小时采集并上传一份水样数据，确保数据连续、准确；定期备份数据，保障通信链路畅通；故障响应时间不超过2小时。
6、超声波流量计
测量原理：时差法超声波测量，非接触式安装
精度要求：±1%读数，重复性±0.5%
运维要求：定期检查传感器安装牢固度与耦合剂状态，确保测量信号稳定；每月进行1次零点校准；配合数采仪实现流量数据实时上传。
三、运维服务内容与标准
1、日常运维工作
每日每小时提供一份水样数据，确保数据连续、准确；
定期巡检：每周至少1次现场检查，覆盖设备运行状态、试剂存量、管路泄漏等；
数据管理：每日监控平台数据传输有效性，确保数据有效率≥90%；
台账记录：提供电子及纸质运维记录，包括巡检报告、校准数据、故障处理日志等；
建立运维台账，定期提交运维报告；
提供所需全部试剂（包括标准物质及试剂A/B/C等）；
运维服务包含试剂、维修、人工、运输、税费等所有费用。
2、故障响应与处理
响应时间：≤2小时（线上响应），≤4小时（人员到场）；
一般故障修复：≤6小时，重大故障需24小时内提交处理方案；
备品备件：投标人需提供常用备件清单（如泵管、电极、传感器等），确保快速更换。
3、质量控制要求
数据比对：每月开展第三方手工比对，相对误差≤15%；
设备正常运行率：≥95%（考核依据：环保平台有效数据量）；
[bookmark: _GoBack]废液处理：规范收集检测废液，存放院方指定处，由院方委托有资质单位处置。
4、场地及配套服务
供应商必需在院方污水站屋内提供并安装壁挂式空调（1.5匹）一台（该资产归院方所有）。此设备包含在预算内。同时要做好场地规整等服务；
供应商可自行踏勘现场，结合医院污水在线监测设备现状制定运维方案及报价。
四、附则
投标人需提供详细的《运维实施方案》，包括人员安排、巡检路线、质量保证措施等；
运维期间因数据缺失或失真导致的环保处罚，由运维方承担相应责任；
本项目解释权归招标人所有，未尽事宜参照国家最新技术规范执行。
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附录：运维设备清单汇总
	序号
	运维设备名称

	1
	pH自动检测仪

	2
	COD水质在线自动监测仪

	3
	氨氮水质在线自动监测仪

	4
	悬浮物在线自动监测仪

	5
	数采仪

	6
	超声波流量计
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